
南通报业大厦水空调系统维保工程项目
竞争性磋商文件

采购单位：南通日报社
代理机构：江苏海审工程咨询有限公司

二〇二六年四月十五日

目   录

第一章       竞争性磋商公告

第二章       磋商供应商须知

第三章       项目需求

第四章       评审方法和程序

      合同授予

第六章       质疑提出和处理

第七章       响应文件组成及格式

尊敬的响应供应商：

欢迎参加本采购项目的竞争性磋商。为了保证本次磋商项目顺利进行，请在制作响应文件之前，仔细阅读本竞争性磋商文件的各项条款，并按要求制作和递交响应文件。谢谢合作！
第一章  竞争性磋商公告
	项目概况：
南通报业大厦水空调系统维保工程项目的潜在供应商应在“南通市公共资源交易网”“南通网”内获取采购文件，并于2026年4月27日14时30分前提交响应文件。


江苏海审工程咨询有限公司（以下简称代理机构）受南通日报社（以下简称采购单位）的委托，就南通报业大厦水空调系统维保工程项目组织竞争性磋商采购，诚邀符合条件的潜在供应商参加该项目的竞争性磋商。

一、项目名称：南通报业大厦水空调系统维保工程项目

二、项目预算（最高限价）： 60 万元（含税价）

三、资金来源：自筹
四、服务期限：详见第三章
五、项目需求：详见第三章

六、潜在的供应商资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目或同一标段中同时参加磋商，一经发现，将视同围标处理；

3、响应供应商承诺成交后在项目实施地点安排至少1人驻场。承诺函格式参见磋商文件第七章驻场承诺函，加盖响应商单位公章。

4、本项目不接受联合体投标。
供应商其他资格要求：

5、磋商响应供应商法定代表人参加磋商响应的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证；非法定代表人参加磋商响应的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证。

具体资格要求详见第七章。 

请供应商认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与本次采购活动的，所产生的一切后果由供应商承担。对提供虚假材料的响应供应商作无效标处理。

七、响应文件的递交、开标

1、响应文件接收截止及评审磋商开始时间：2026年4月27日14时30分，逾期送达，不予受理。

2、响应文件递交地址：南通世纪大道8号，南通报业大厦2415会议室，如有变动，另行通知。

3、开标时间和地点：同递交响应文件截止时间、地点

八、联系方式：
采购单位：南通日报社 

联系人：张先生
联系电话：0513-68218829
代理机构：江苏海审工程咨询有限公司　

地址：南通市星城路299号创源科技园3号楼5楼
联系人：张倩        联系电话：18205155828
邮箱：834302239@qq.com
2026年4月15日
第二章  磋商供应商须知
一、说明

1、本竞争性磋商文件仅适用于江苏海审工程咨询有限公司组织的竞争性磋商采购活动。

2、竞争性磋商活动及因本次磋商产生的合同受中国法律制约和保护。

3、竞争性磋商文件的解释权属于江苏海审工程咨询有限公司。

4、供应商下载磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容。如内容中有页码短缺、资格要求以及任何设置有不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的，应在磋商文件发布后的3日内，以书面形式向本单位提出询问或疑问，未在规定的时间内提出询问或疑问的，视同理解并接受本磋商文件的所有内容，因此引起的损失由供应商自负，而且供应商不得在磋商结束后针对磋商文件的所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。
5、供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，将被拒绝参与项目的磋商。

二、磋商文件的澄清、修改、答疑

1、本单位有权对发出的磋商文件进行必要的澄清、修改或补充。

2、磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，并以本公告发布网站发布的信息为准。

3、本单位对磋商文件的澄清、修改将构成磋商文件的一部分，对响应磋商的供应商具有约束力。

4、澄清或者修改的内容可能影响到响应文件编制的，本单位将在提交响应文件接收截止之日5日前，发布澄清或者修改公告，不足5日的，应当顺延提交响应文件接收截止时间。

5、除非本单位以书面的形式对磋商文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及磋商文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、采购单位视情组织答疑会。如有产生答疑且对磋商文件内容有修改，本单位将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、响应文件的编制及装订

供应商按磋商文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

四、响应文件的份数和签署

1、响应文件由：①资格审查文件、②技术响应文件、③商务报价响应文件共3部分组成（以下由文件序号代称）。

2、响应文件均为一式叁份，其中“正本”壹份和“副本”贰份。
3、在每份响应文件上要明确标注项目名称、对应的响应文件名称、供应商的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

4、供应商可将响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

5、响应文件中的所有“正本”，其正文内容须按磋商文件要求由供应商法定代表人或被授权人签字（或盖章）或加盖单位公章。“副本”可复印，但须加盖单位公章。

五、响应文件的密封及标记

1、供应商须将本项目响应文件：①资格审查文件、②技术响应文件、③商务报价响应文件分别单独密封。
2、密封后，应在每一密封的响应文件上明确标注磋商项目名称、响应文件各自对应的名称、供应商的全称及日期。



3、在边缝处加盖供应商公章或骑缝签字。
【特别提醒】响应文件中的①资格审查文件和②技术响应文件的“正本”或“副本”中，均不得含有商务报价响应文件中报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作无效投标处理。
六、磋商报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、磋商报价均以人民币为报价的币种。

3、磋商报价表必须加盖单位公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。报价出现前后不一致的，参考《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十九条的规定执行。

4、供应商应按本竞争性磋商文件内项目需求的全部采购内容计算总价。

    5、磋商报价的总价中应包含：供应商为完成本南通报业大厦水空调系统维保工程项目规定的各项工作所承担的人工、材料、机械、措施以及为完成本项目相关的全部费用、利润和税金及政策性文件规定合同包含内的所有风险责任等各项费用，不论其在采购文件中是否提及。

6、供应商应详细阅读竞争性磋商文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按竞争性磋商文件的要求提供响应文件，导致报价无效，作无效标处理。

7、竞争性磋商的最终报价为成交价。同时，供应商的最终成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

七、本项目付款方式
付款方式详见磋商文件第三章。

八、采购代理服务费及其他相关费用

1、本项目采购代理服务费3000元及专家评审费（按实际支出）由供应商综合考虑在投标报价内（不得单列），成交供应商在领取成交通知书前支付给采购代理机构。

2、以上费用投标人自行考虑包含在投标总价内。

九、履约保证金

成交人签约前须提交成交价的5%作为履约保证金，本项目维保服务期自签约之日起公历日满36个月，到期后或合同终止后无未完纠纷15日内无息退还至保证金付款人基本账户。

十、合同签订

成交人在成交通知书发出后15日内与采购单位签订合同，未与采购单位签订合同，超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

十一、未尽事宜

按相关的法律法规执行。
第三章  项目需求
工作内容

空调系统的换季维护保养（时间:3月1日--4月15日，10月1日--10月25日完成并填写保养表，签字确认）：

清洗蒸发器、冷凝器铜管；

更换干燥过滤网；
检查油泵，同时检查油过滤器是否脏堵；

换油及油过滤器；

检查主机接触器、线路、脱扣性能、保护装置、机组内各保险丝等情况；

紧固各接线端子；

冷凝器散热风扇保养及翅片清洗；

空调系统冷、热水管网水处理工作；

机房设备的维护保养（包括主楼、裙楼的自动补水装置、主机、冷媒管道、分支管、末端机组、各楼层风机盘管、膨胀水箱、循环水泵、水过滤器、电器控制线路及其他多个单元辅助器件。冷水机组维保所需更换的过滤器、传感器、制冷剂、润滑油等材料）；

风管、水管及管件阀门的维护保养及保温修补和美化工作。

2、日常一般性维修工作：

由中标方负责空调系统的巡检工作并在合理的最短时间内处理一般性维修工作。如果遇到紧急情况或故障损坏，甲方人员可直接打电话给中标方项目负责人，要求中标方立即处理。 

3、检验、检测（中标方赠送服务项目）

（1）中标方在合同期内负责对本项目水空调系统的压力表（半年校验1次）并对接特检院取得合格证书；协助特检院对蒸发器、冷凝器进行无损检测（主要内容有保温拆除、恢复，焊缝打磨及对板材壁厚进行检测）。

 （2）按有关法规，对空调循环水、送风进行灭菌处理，换季前取得卫生防疫站相关检测报告：各项指标达到国家标准，腐蚀速率参照GB50050-2007，其他参数参照GB/T29044-2012，其主要技术参数指标如下：

(A)、腐蚀率：碳钢<0.075mm/y  铜及铜合金 <0.005mm/y                 

(B)、PH值：冷冻水及采暖水（7.5～10） 

(C)、钙硬度：冷冻水≤300 mg/L 

(D)、电导率：冷冻水≤2000  μs/cm

(E)、CL-:冷冻水≤250 mg/L

4、空调送风可吸入颗粒物小于等于0.15mg/m3、细菌总数小于等于500*cfu/m3、真菌总数小于等于1000*cfu/m3、溶血性链球菌等致病菌无检出、臭氧（O3）小于等于0.16mg/m3。（需在6月15日前提供检测报告）

5、空调系统的运行评估及建议：

①系统运行性能测试：

对末端设备的各项参数进行测试。

对机房设备以及空调管路的各项参数进行测试。

②节能评估：

    在工作月报中，针对空调设备的以下参数进行分析

风机等流体输送设备的效率。

冷热源设备的效率。

系统运行设定是否合适。

室内空间有无过冷或过热现象。

是否存在由于系统流量不平衡引起的流体的过度功耗。

无人值守时的设定是否恰当。

③建议报告：

针对空调系统的实际操作方式做出合理的操作指引。

针对空调系统的实际运行状态做出合理的改造建议。

空调系统主要设备数量规格型号
	序号
	设备名称
	设备参数
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	1
	螺杆式风冷热泵机组
	型号：MHS266-FBB制冷量 935kW，制热量 929kW，压缩机输入功率 260.1kW，配电功率 292.1kW，电源380v
	台
	5

	2
	卧式暗藏型风机盘管 FP-34
	MCW200VC风量：340m3/h；制冷量：2.22kW；制热量:3.5kW；输入功率：39W；盘管数：3排
	台
	2

	3
	卧式暗藏型风机盘管 FP-51
	型号：MCW300VC风量：510m3/h；制冷量：3.3kW；制热量:5.33kW；输入功率：53W；盘管数：3排
	台
	11

	4
	卧式暗藏型风机盘管 FP-68
	型号：MCW400VC风量：680m3/h；制冷量：4.26kW；制热量:6.8kW；输入功率：72W；盘管数：3排
	台
	64

	5
	卧式暗藏型风机盘管 FP-85
	型号：MCW500VC风量：850m3/h；制冷量：5.05kW；制热量:8.4kW；输入功率：83W；盘管数：3排
	台
	89

	6
	卧式暗藏型风机盘管 FP-102
	型号：MCW600VC风量：1020m3/h；制冷量：5.82kW；制热量:9.6kW；输入功率：107W；盘管数：3排
	台
	55

	7
	卧式暗藏型风机盘管 FP-136
	型号：MCW800VC风量：1360m3/h；制冷量：8.2kW；制热量:13.5kW；输入功率：142W； 盘管数：3排
	台
	225

	8
	卧式暗藏型风机盘管 FP-170
	型号：MCW1000VC风量：1700m3/h；制冷量：9.3kW；制热量:15.8kW；输入功率：174W；盘管数： 3排
	台
	127

	9
	卧式暗藏型风机盘管 FP-204
	型号：MCW1200VC风量：2040m3/h；制冷量：11.19kW；制热量:18.3kW；输入功率：217W；盘管数：3排
	台
	76

	10
	卡式风机盘管 

FP-136
	型号：MCKW800风量：1360m3/h；制冷量：8.45kW；制热量:14.1kW；输入功率：116W；盘管数：3排
	台
	1

	11
	定风量新风空调器
	型号：MDM0709-E2风量: 6000m3/h；制冷量:99.02kW；配电功率: 2.2kW；制热量: 105.48kW；盘管数：6排
	台
	2

	12
	定风量新风空调器
	型号：MDM1011-E2风量: 12000m3/h；制冷量:  202.19kW；配电功率: 5.5kW； 制热量: 213.76kW；盘管数：6排
	台
	1

	13
	定风量新风空调器
	型号：MDM0708-E2风量: 5000m3/h；制冷量: 82.5kW；配电功率: 2.2kW；制热量:87.89kW；盘管数：6排
	台
	7

	14
	定风量新风空调器
	型号：MDM0809-E2风量: 7500m3/h；制冷量: 122.41kW；配电功率: 3kW；制热量: 130.01kW；盘管数：6排
	台
	1


进场时的准备工作

为了对所维护保养的整个空调系统了如指掌，熟悉线路的走向，有利于在维护保养工作中重点加强对系统关键部位、薄弱环节的监控，易于判断异常状态和排除故障，中标方维护保养的管理人员在进行维护保养工作之前应做好以下几项工作：

1、收集完整的空调施工图尤其是对原设计进行了修改和补充后的竣工图，按照现场实际情况，完成空调系统竣工图纸的校核。

2、收集所有使用设备的产品样本和使用说明书，根据厂家提供的设备使用要求，编制设备维修保养技术指标。

3、根据现场的实际使用情况，编制管道维修保养技术指标。

4、对所有设备及阀门进行编号。

5、备品备件、易损件的准备。

工作时间安排

1、对于定期维护保养项目，执行前提供工作时间计划表供甲方相关人员审核。

2、对于临时发生的维修项目，采取随叫随到的原则进行施工，响应时间紧急故障应在1小时内到达现场进行维护，一般故障应在2小时内到达现场进行维护。

3、中标方每年为甲方提供365个工作日的服务。

4、为了不影响甲方开展正常工作，维修维护保养工作时间段由甲方相关人员确定，可长达每周7日全天24小时。

材料与零配件计划

1、中标方要确保冷水机组维保所需更换的过滤器、传感器、制冷剂、润滑油等材料为冷水机组厂家原厂配件和材料，并提供厂家出厂资料。

2、材料费用：对于工程中所要用到的零配件及材料单价在1000元及以下的部分和外送修理费及维保检测费、水空调系统水处理剂由维保单位免费提供。

3、维修保养工具、设备、少量缺损的螺钉螺母、维修电气用的胶布、保养润滑轴承用的黄油、水处理药剂由中标方提供。

付款方式

 每半年结算一次。结算周期期满后15天内，由中标方提供增值税专用发票连同当季保养、维修单据，结合使用单位满意度调查表或考核表进行结算。
其他

、本项目要求响应供应商成交后必须至少安排1人进行专人驻场服务，响应供应商在进行本次采购活动时必须提供驻场承诺函，否则作无效标处理。

、本项目服务期3年，总预算共60万元（含税价），资金来源：自筹。
、项目涉及的现场勘察

1、供应商务必自行对现场和周围环境进行勘察，以获取编制磋商响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。经采购人允许，供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

成交供应商确定后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

2、勘察现场的联系人：朱先生
3、联系方式：13962900197 
附件1：空调系统维护保养服务计划

一、中央空调机组保养

主机每月定期保养维修服务程序

检查制冷机组控制屏操作情况，对于主机显示故障，及时作出处理。

查看主机运行及安全保护设定参数是否有任何改动。

检查主机制冷回路各辅助件（如：冷媒过滤器，电子或热力膨账阀）工作是否正常。

检查主机运转时是否有异常响声和振动。

检查及记录压缩机油缸镜位置高度。

检查压缩机之油泵运行情况及油管是否漏油。

检查及记录蒸发器冷媒液位高度及冷媒运行情况。

检查压缩机运行时是否发出不正常之噪音及震动。

检查及记录压缩机之电动机运行电压及电流。

检查及记录压缩机组之电动机、启动器及安全保护组件运行状况。

如有需要轴承及机械活动部分进行添加润滑油。

检查记录冷却机组在满载时，蒸发器、冷凝器之冷媒运行压力/温度与进出水温度作比较，以确定蒸发器、冷凝器工作效率。

记录运行数据在运行记录表上，以便作出冷水机组运行状况及效率的分析，并呈交检查运行报告。

主机每年定期保养维修服务程序

检查并保养主机避震器。

检查及记录冷水机组冷媒管道，用冷媒探漏仪测试是否泄露。

检查及清理压缩机之电动机启动器，紧固电线接头及螺母。

检查及记录压缩机之电动机及电源供电线的耐压和绝缘程度。

检测及清理冷水机组控制屏和检测及调试所有控制保护组件。

紧固主机控件箱及启动柜内的所有电接头。

对主机各种安全保护设定值进行模拟试验，测定安全装置性能。

探测主机各连接缝是否有油迹，用专用探测灯检查主机各部位有无雪种荧光反映。

更换油过滤器滤芯，分析冷冻机油的污染程度，确定是否需要更换。

检修主机及进出水管接口的保温情况。

提供冷水机组使用运行状况年度报告。

二、空调水泵保养

每月定期检查保养

及时处理日常设备运行出现的故障，确保设备运行正常。

检查水泵轴承是否正常。

检查电机轴承是否正常。

检查马达电流是否正常。

检查水泵润滑油油位是否正常。

检查水泵联轴器间隙，机械密封及其他辅助配件工作是否正常。

检查水泵进出口压力是否正常，测定水泵电机负载。

检查水泵运转时是否有异常响声和振动。

排除水泵不正常漏水现象。

清理水泵设备外表面，并清洁机房环境。

每年全面检查保养一次

清洗Y型过滤器。

清理水泵电机散热风扇及护罩。

检查电机与水泵连接胶是否正常。

检查水泵底座的防震胶是否正常。

检查温度表与压力表。

检查水泵前、后的闸阀是否正常。

检查水泵与电机的轴线。

检查电气控制部分接触器主触点接触是否良好，是否需要打磨。

检查电气线路是否有破损。

检查各类阀门阀芯密封性。

检查水泵电机轴承的磨损程度，确定是否需要更换。

检查泵叶、泵壳的腐蚀情况，清洁泵叶、泵壳的内外表面。

检修水泵电机控制回路。

测试水泵电机绕组绝缘。

更换水泵润滑机油。

提交年终检查报告。

三、空调末端设备保养

末端设备包括各种类型的风机盘管、空气处理器、新风机和排风机。

每月保养内容

检查风机盘管、空气处理器的噪声情况。

检查空气处理器的皮带张度及磨损情况。

检查风机与机架、风机与电机以及风机自身各部分连接螺栓螺母是否松动。

每季保养内容

清洁风机盘管、空气处理器的过滤网。

检查风机盘管、风柜温控开关及风速开关是否正常。

测试空气处理器风压、风速、风量以及送回风口温度是否正常。

测试离心风机风压、风速、风量是否正常。

测试空气处理器、离心风机电压、电流是否正常。

检修空气处理器帆布接头破损情况，必要时用保温材料做好接头保温。

清除风机盘管及空气处理器底盘非正常积水。

根据天气情况，确定空气处理器在过渡季节的鲜风阀开启度。

检查风机盘管、空气处理器运转时是否有异常响声和振动。

检查风机电机、轴承温升情况、轴承润滑情况。

每年保养内容

清洁风机的叶轮

检查风机盘管和风柜电动阀或比例阀是否与温控联动，并校核控制精度。

用专用药水和专用清洗枪清洗空气处理器翅片（视使用情况，每年至少一次）。

用专用药水和专用清洗枪清洗风机盘管翅片（视使用情况，每年至少一次）。

四、管路系统的维护保养

管路系统是指连接主机与水塔及末端设备的水管、连接风柜与送回风咀的镀锌风管、管路上的各种阀门控件以及管道的保温等。

每季保养内容

检查水管的微漏情况，必要时适当进行补焊。

更换已腐烂或老化的密封件以及确定不能再使用的管路。

检查阀门的开闭是否灵活，若开闭困难则应在阀门丝杆上加注润滑油。

校核管路上各仪表的准确可靠性（如：压力表、温度表、传感器等），若仪表读数模糊不清或偏差应予拆换。

通过通断电试验检查电磁调节阀、压差调节阀动作是否可靠。

检修风管与水管的保温层是否破损，检查冷冻水、冷凝水管路是否有凝结水，尤其是检查管路中阀件部位，若保温层做不到位或损坏，应重点检查、及时修补。

每年保养增加内容

检查管路的锈蚀情况，必要时进行油漆处理。

检查风管防火阀热熔片的完好状态。

五、空调水处理项目
本工程所需的以下化学药剂，由中标方提供品牌药剂：
       A.清洗剂          B.除垢剂           C.中和剂        

       D.镀膜剂          E.冷却水水稳药     F.冷冻水水稳药

       空调循环水经处理后水质指标
腐蚀率
碳钢         ≤0.100mm/a
铜及铜合金   ≤0.005mm/a
水质指标（应符合相关规范）
	
	冷却水
	冷冻水
	单位

	ph值
	7.0-9.0
	7.5-10.0
	

	电导率
	＜2500
	500-3000
	μs/cm

	总硬度
	＜12
	＜12
	mgN/L

	总碱度
	＜12
	＜12
	mgN/L

	氯离子
	＜250
	＜200
	ppm

	铁离子
	＜1.0
	＜1.0
	ppm

	铜离子
	＜0.1
	＜0.1
	ppm

	浑浊度
	＜20单位
	＜20单位
	（ftu度）


空调循环水处理工艺及步骤：

用人工方法清洗膨胀水箱。

在膨胀水箱投加清洗剂，开冷冻水泵循环24小时，对系统进行剥除浮锈、清除油污处理。

排放全部冷冻水，开启冷冻水系统Y型过滤器，清除过滤器内的污物、杂物；补充自来水，加满后，开冷冻泵循环30分钟，停泵放水，如此循环2-3次，直至水质澄清透明。

在膨胀水箱投加冷冻水缓蚀剂，开冷冻水泵循环15分钟，使药剂均匀分布于整个冷冻水系统。

由于该系统是密闭的，只要系统无泄露，水量及药物均损失很少，加上缓蚀剂的防锈有效期为一年，所以只需每季度抽水样分析化验水质，监测系统有无泄露，并及时补充冷冻水缓蚀剂。

每月定期投加杀菌灭藻剂进行杀菌灭藻工作。

附件2：易损零部件、辅材限价表

	序号
	名称
	品牌
	生产厂家
	数量
	单位
	单价（元）

	1
	水温度传感器
	麦克维尔
	深圳麦克维尔空调有限公司
	1
	件
	625

	2
	低压力传感器
	江森
	北京江森自控有限公司
	1
	件
	2828

	3
	高压力传感器
	江森
	北京江森自控有限公司
	1
	件
	2828

	4
	干燥过滤器
	麦克维尔
	深圳麦克维尔空调有限公司
	1
	件
	550

	5
	吸气温度传感器
	麦克维尔
	深圳麦克维尔空调有限公司
	1
	件
	900

	6
	排气温度传感器
	麦克维尔
	深圳麦克维尔空调有限公司
	1
	件
	900

	7
	R134a制冷剂13.5KG
	霍尼韦尔
	霍尼韦尔贸易（上海）有限公司
	1
	桶
	800

	8
	时间继电器
	施耐德
	施耐德电气（中国）有限公司
	1
	件
	940

	9
	相序保护器
	施耐德
	施耐德电气（中国）有限公司
	1
	件
	800

	10
	冷冻油18.9L
	麦克维尔
	深圳麦克维尔空调有限公司
	1
	桶
	4800

	11
	吊柜风机电机2.2KW
	卧龙
	卧龙电气集团股份有限公司
	1
	件
	1380

	12
	立柜风机电机5.5KW
	卧龙
	卧龙电气集团股份有限公司
	1
	件
	2360

	13
	立柜风机电机11KW
	卧龙
	卧龙电气集团股份有限公司
	1
	件
	3450

	14
	组合式空调箱风机电机15KW
	卧龙
	卧龙电气集团股份有限公司
	1
	件
	4580

	15
	组合式空调箱风机电机18.5KW
	卧龙
	卧龙电气集团股份有限公司
	1
	件
	6800

	16
	主机控制面板
	卡乐
	卡乐电子（苏州）有限公司
	1
	件
	2500

	17
	主控制器
	卡乐
	卡乐电子（苏州）有限公司
	1
	件
	8000

	18
	主机风机电机
	永安
	常州永安电机有限公司
	1
	件
	3500

	19
	油过滤器
	麦克维尔
	深圳麦克维尔空调有限公司
	1
	件
	725

	20
	冷冻水泵轴承
	NSK
	日本精工株式会社
	1
	件
	1750

	21
	空调箱初效过滤网
	振豪
	苏州振豪净化科技有限公司
	1
	台
	2500

	22
	水泵变频器
	ABB
	ABB中国有限公司
	1
	件
	7500

	23
	主机接触器
	施耐德
	施耐德电气（中国）有限公司
	1
	件
	2100

	24
	涡轮蝶阀DN250
	正丰
	中国正丰阀门集团有限公司
	1
	只
	670

	25
	涡轮蝶阀DN300
	正丰
	中国正丰阀门集团有限公司
	1
	只
	869

	26
	铸铁Y型过滤器DN200
	立盾
	上海立盾阀门制造有限公司
	1
	只
	541

	27
	铸铁Y型过滤器DN250
	立盾
	上海立盾阀门制造有限公司
	1
	只
	674

	28
	铜过滤器DN20
	立盾
	上海立盾阀门制造有限公司
	1
	只
	980


第四章  评审方法和程序
一、单位组织磋商

1、本次竞争性磋商依据有关法规成立磋商小组。

2、磋商小组的职责：

（1）磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）磋商小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密，并对个人的评审意见承担法律责任；

（3）磋商小组成员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时报告。

（4）磋商小组成员在评审过程中受到非法干涉的，应当及时举报。

（5）配合采购单位答复供应商提出的质疑；配合投诉处理和监督检查工作。

3、评审有关记录由磋商小组成员签名，存档备查。

4、供应商代表应准时参加磋商活动。

二、磋商的原则及方法

1、磋商小组依据有关法规进行磋商评审。

2、磋商小组将按照竞争性磋商文件的规定，独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件的技术部分以打分的形式进行评审和评价。技术分取所有评委的算术平均值（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、磋商小组根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购单位代表确认。

6、对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

7、供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或被授权人签字或者加盖公章。由被授权人签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

8、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商：磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于2家。

9、磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐2家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

10、除非在磋商中磋商小组对采购单位需求内容作了调整增加，或对采购内容做了实质性变更，否则采购单位不接受供应商高于自己前一轮的磋商报价。

11、对于在磋商顺利开始后至最终报价前，根据磋商情况退出磋商的供应商，须以书面形式说明退出磋商的原因，经磋商小组同意可以退出磋商。

12、在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应磋商的供应商的技术资料、价格及其他信息。

13、凡两家或以上公司同一法人代表或其中一家公司为另一家公司单一最大股东的，不能同时参与同一采购项目相同标段的磋商采购活动，一经发现，将视同串标处理。

14、异常低价投标（响应）审查程序

14.1.评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会（磋商小组）应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2） 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3） 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4） 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

14.2.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

三、磋商评定结果的方法

1、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2、评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、本次项目磋商的技术和商务报价评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下： 

技术分值占总分值的比重为 70%（权重）（四舍五入保留两位小数）；

商务报价分值占总分值的比重为30%（权重） （四舍五入保留两位小数）。

4、技术分按所有评委算术平均值计算，分值四舍五入保留两位小数。

5、商务报价分统一采用低价优先法计算直接取得，与技术分相加为供应商的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

6、按照综合得分从高到低的顺序推荐三名成交候选人，并编写评审报告。由采购人确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

7、确定成交候选人的特殊情况处理： 

（1）若总分相同，则按最终报价响应得分高者排名优先。

（2）若总分且最终报价响应得分相同，则采取现场抽签的方式确定（响应供应商的抽签顺序分别为各响应供应商递交响应文件签到顺序号）。

8、磋商评审时，评委对评审的细则若有争议，由磋商小组集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

9、对落标的供应商不做落标原因的解释。

四、综合评分评审标准

（一）技术评审：（70分）

供应商技术得分为磋商小组成员评分的算术平均分,分值四舍五入保留小数点后两位。以下所设分值均为各条评分最大得分值，请评委根据各条评分内容酌情打分。

评分项目及标准如下：
	序号
	评分点名称及满分
	评审标准

	1
	服务体系、专业能力

（12分）
	（1）供应商具有有效的商品售后服务认证证书[通过GB/T27922-2011商品售后服务评价体系认证，证书覆盖范围（认证范围）同时包含机电设备、暖通设备、制冷设备、空气净化设备的售后服务]，五星级的，得2分，三星级或四星级的，得1分，其余不得分。
注：提供国家认证认可信息公共服务平台（www.cnca.gov.cn）查询截图打印件及证书复印件加盖供应商公章。

	
	
	（2）供应商具有有效的售后服务完善成熟度认证证书[通过GB/T27922-2011商品售后服务评价体系认证，证书覆盖范围（认证范围）同时包含机电设备、暖通设备、制冷设备、空气净化设备的售后服务],十星级的，得2分 ，五星级（含）至九星级（含）的得1分，其余不得分。
注：提供国家认证认可信息公共服务平台（www.cnca.gov.cn）查询截图打印件及证书复印件加盖供应商公章。

	
	
	（3）供应商具有有效期的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证、能源管理体系认证，每提供一类证书得1分，本项最高得4分。

注：提供国家认证认可信息公共服务平台（www.cnca.gov.cn）查询截图打印件及证书复印件加盖供应商公章。

	
	
	（4）供应商具有中国设备维修安装企业能力等级证书，证书中制冷空调类别等级包含A类Ⅰ级的得4分，A类Ⅱ级的得2分，A类Ⅲ级的得1分，其余不得分。

注：提供有效的证书复印件并加盖供应商单位公章。

	2
	人员配备

（12分）
	（1）拟派项目负责人为供应商单位正式员工，具有职称证书（专业为暖通类或供热通风与空调类），高级及以上的，得4分，中级的，得2分。本小项满分4分。
注：提供供应商为拟派项目负责人缴纳的近三个月（指2026年1月至3月）中任意一个月社会保险缴纳证明材料复印件并加盖供应商单位公章。

	
	
	（2）拟派项目组成员为供应商单位正式员工，每有1人同时具有四项特种作业操作证书（指：高处作业证、焊接和热切割作业证、制冷与空调作业证、电工作业证）的，得2分，满分4分。
注：提供供应商为对应人员缴纳的近三个月（指2026年1月至3月）中任意一个月社会保险缴纳证明材料复印件并加盖供应商单位公章。

	
	
	（3）拟派项目组成员为供应商单位正式员工，项目组成员具有由市场监督管理部门颁发的《特种设备安全管理和作业人员证》（作业项目：快开门式压力容器操作，代号：R1）或《特种设备安全管理和作业人员证》（作业项目：特种设备安全管理，代号：A）的，每提供一个证书，得2分，最高得4分。
注：提供供应商为对应人员缴纳的近三个月（指2026年1月至3月）中任意一个月社会保险缴纳证明材料复印件并加盖供应商单位公章。

	3
	业绩

（18分）
	供应商自2023年4月1日至今（以合同签订时间为准），具有承接并履行的空调维保项目业绩，每提供一个业绩，得3分，满分18分。
注：提供对应的合同及对应合同任意一期付款发票复印件并加盖供应商单位公章。

	4
	易损零部件、辅材优惠政策

（10分）
	根据易损零部件、辅材限价单价（详见第三章-附件2：易损零部件、辅材限价表）下浮承诺进行评分。易损零部件、辅材限价单价不变得2分，单价整体下浮0（不含）-5%（含）得4分，单价整体下浮5%（不含）-10%（含）得6分，单价整体下浮10%（不含）-15%（含）得8分，单价整体下浮15%（不含）以上的得10分。提供承诺书（详见格式）。

注：如下浮后零部件或者材料对应单价低于1000元的，由成交人免费更换，采购人不支付费用。

	5
	维保方案

（18分）
	需求理解（6分）

    响应供应商根据自身对本项目的理解，对本项目背景、实施内容、目的进行深入描述，编制详细说明，由评审委员会根据对应内容进行打分：
①对本项目背景了解清晰、内容研究透彻、目的把控准确、完全符合需求的，得6分；

②对本项目背景了解较清晰、内容研究较透彻、目的把控较准确、基本符合需求的，得4分；

③对本项目背景了解不清晰、内容研究不透彻、目的把控不准确、不符合需求的，得2分；

④未响应该项内容的不得分。

	
	
	项目实施方案（6分）

响应供应商根据本项目的实际需求，编制日常维护方案、应急保障方案、备品备件管理方案、档案资料管理方案等方案，由评审委员会根据对应内容进行打分：
①日常维护方案、应急保障方案、备品备件管理方案、档案资料管理方案，内容非常完整，层次清晰，可行性强的，得6分；

②日常维护方案、应急保障方案、备品备件管理方案、档案资料管理方案较完整，层次较清晰，可行性较强的，得4分；

③日常维护方案、应急保障方案、备品备件管理方案、档案资料管理方案不够完整，层次不够清晰，可行性较差得的，得2分；

④未响应该项内容的不得分。

	
	
	3、安全管理方案、资源管理方案和维护质量保障措施（6分）

响应供应商根据本项目的实际需求，编制安全管理方案、资源管理方案和维护质量保障措施，由评审委员会根据对应内容进行打分：

①安全管理方案、资源管理方案和维护质量保障措施非常完整、合理、可行性强的，得6分；

②安全管理方案、资源管理方案和维护质量保障措施较完整、较合理、可行性一般的，得4分；

③安全管理方案、资源管理方案和维护质量保障措施粗糙、不合理，可行性较差的，得2分；

④未响应该项内容的不得分。


注：①请供应商根据评分标准制作评分索引并放在评审内容的前面，评分索引中应标明每个评分点的页码范围，如投标文件内容顺序混乱，导致评委无法查看，后果自负。

② 请供应商制作投标文件的同时保证图片、文字材料的完整、清晰可辨，任何原因导致评委看不清楚或无法查看，后果由供应商自负。

③供应商制作投标文件时所用的所有原件材料均须准备好中标公告结束后5日内被采购人核查，如核查时供应商不能提供相关原件材料作弄虚作假处理，供应商自行承担相应法律后果。
（二）商务报价评审：（30分）

计算商务报价分时，以最后磋商总报价的不含税价进行计算。
综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后磋商总报价（不含税价）最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商总报价（不含税价））×30
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

备注：如评标委员会认为磋商供应商的报价明显低于其他通过符合性审查磋商供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，磋商供应商应在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；如不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。
五、出现下列情形之一的，作无效标处理

1、响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；

2、响应文件的资料有虚报或者谎报的；

3、响应文件中资格审查文件及技术响应文件出现磋商报价的内容；

4、不具备磋商文件规定的资格要求的；

5、响应文件有重大漏项或重大不合理的；

6、项目技术、方案不满足项目需求中的要求，有重大偏离或保留的；

7、磋商响应报价（含税价）超出项目预算（含税价）的；

8、被认定为低于成本报价磋商竞标的；

9、属于异常低价投标（响应），且未通过异常低价审查的；

10、供应商的磋商报价高于自己前一轮的；

11、不符合法律法规和磋商文件中规定的其他实质性响应要求的；

12、磋商小组依据法律法规可以认定为无效投标的其他情况。

六、出现下列情形之一的，作废标处理

1、供应商的报价均超出了采购预算，采购单位不能支付的；

2、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式所适用情形的；

3、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4、因重大变故，采购任务取消的；

5、磋商小组依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

七、成交通知

成交结果在公告发布网站公示  1 个工作日。《成交通知书》一经发出，采购单位改变成交结果，或者中标人放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。
第五章   合同授予
一、中标人在成交通知书发出后15日内按照磋商文件确定的事项和采购单位签订采购合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离采购文件实质性内容的协议。 

二、采购单位按合同约定积极配合中标人履约，中标人履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购单位接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上在15个工作日内支付相应款项。

三、采购单位故意推迟项目验收时间的，与中标人串通或要求中标人通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求中标人出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应处理。

六、付款方式详见磋商文件第三章。

七、以上项目款的支付不计息。
拟签订的合同文本格式及条款

南通报业大厦水空调系统维保工程项目合同书
合同签约地：南通市崇川区
                       签约日期：2026年   月    日
采购单位（全称）：                               （简称甲方）
成交供应商（全称）：                             （简称乙方）
甲、乙双方经过友好协商，依据《中华人民共和国民法典》，双方就南通报业大厦水空调系统维保工程项目签订合同。

项目名称

南通报业大厦水空调系统维保工程项目。

项目地点

南通市世纪大道8号

工作内容

1.空调系统的换季维护保养（时间:3月1日--4月15日，10月1日--10月25日完成并填写保养表，签字确认）：

清洗蒸发器、冷凝器铜管；

更换干燥过滤网；

检查油泵，同时检查油过滤器是否脏堵；

换油及油过滤器；

检查主机接触器、线路、脱扣性能、保护装置、机组内各保险丝等情况；

紧固各接线端子；

冷凝器散热风扇保养及翅片清洗；

空调系统冷、热水管网水处理工作；

机房设备的维护保养（包括主楼、裙楼的自动补水装置、主机、冷媒管道、分支管、末端机组、各楼层风机盘管、膨胀水箱、循环水泵、水过滤器、电器控制线路及其他多个单元辅助器件。冷水机组维保所需更换的过滤器、传感器、制冷剂、润滑油等材料）；

风管、水管及管件阀门的维护保养及保温修补和美化工作。

2、日常一般性维修工作：

由乙方负责空调系统的巡检工作并在合理的最短时间内处理一般性维修工作。如果遇到紧急情况或故障损坏，甲方人员可直接打电话给乙方项目负责人，要求乙方立即处理。 

3、检验、检测（乙方赠送服务项目）

（1）1、乙方在合同期内负责对本项目水空调系统的压力表（半年校验1次）并对接特检院取得合格证书。2、协助特检院对蒸发器、冷凝器进行无损检测（主要内容有保温拆除、恢复，焊缝打磨及对板材壁厚进行检测）。

 （2）按有关法规，对空调循环水、送风进行灭菌处理，换季前取得卫生防疫站相关检测报告：各项指标达到国家标准，腐蚀速率参照GB50050-2007，其他参数参照GB/T29044-2012，其主要技术参数指标如下：

(A)、腐蚀率：碳钢<0.075mm/y  铜及铜合金 <0.005mm/y                 

(B)、PH值：冷冻水及采暖水（7.5～10） 

(C)、钙硬度：冷冻水≤300 mg/L 

(D)、电导率：冷冻水≤2000  μs/cm

(E)、CL-:冷冻水≤250 mg/L

4、空调送风可吸入颗粒物小于等于0.15mg/m3、细菌总数小于等于500*cfu/m3、真菌总数小于等于1000*cfu/m3、溶血性链球菌等致病菌无检出、臭氧（O3）小于等于0.16mg/m3。（需在6月15日前提供检测报告）

5、空调系统的运行评估及建议：

①系统运行性能测试：

对末端设备的各项参数进行测试。

对机房设备以及空调管路的各项参数进行测试。

②节能评估：

    在工作月报中，针对空调设备的以下参数进行分析

风机等流体输送设备的效率。

冷热源设备的效率。

系统运行设定是否合适。

室内空间有无过冷或过热现象。

是否存在由于系统流量不平衡引起的流体的过度功耗。

无人值守时的设定是否恰当。

③建议报告：

针对空调系统的实际操作方式做出合理的操作指引。

针对空调系统的实际运行状态做出合理的改造建议。

空调系统主要设备数量规格型号
	序号
	设备名称
	设备参数
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	1
	螺杆式风冷热泵机组
	型号：MHS266-FBB制冷量 935kW，制热量 929kW，压缩机输入功率 260.1kW，配电功率 292.1kW，电源380v
	台
	5

	2
	卧式暗藏型风机盘管 FP-34
	MCW200VC风量：340m3/h；制冷量：2.22kW；制热量:3.5kW；输入功率：39W；盘管数：3排
	台
	2

	3
	卧式暗藏型风机盘管 FP-51
	型号：MCW300VC风量：510m3/h；制冷量：3.3kW；制热量:5.33kW；输入功率：53W；盘管数：3排
	台
	11

	4
	卧式暗藏型风机盘管 FP-68
	型号：MCW400VC风量：680m3/h；制冷量：4.26kW；制热量:6.8kW；输入功率：72W；盘管数：3排
	台
	64

	5
	卧式暗藏型风机盘管 FP-85
	型号：MCW500VC风量：850m3/h；制冷量：5.05kW；制热量:8.4kW；输入功率：83W；盘管数：3排
	台
	89

	6
	卧式暗藏型风机盘管 FP-102
	型号：MCW600VC风量：1020m3/h；制冷量：5.82kW；制热量:9.6kW；输入功率：107W；盘管数：3排
	台
	55

	7
	卧式暗藏型风机盘管 FP-136
	型号：MCW800VC风量：1360m3/h；制冷量：8.2kW；制热量:13.5kW；输入功率：142W； 盘管数：3排
	台
	225

	8
	卧式暗藏型风机盘管 FP-170
	型号：MCW1000VC风量：1700m3/h；制冷量：9.3kW；制热量:15.8kW；输入功率：174W；盘管数： 3排
	台
	127

	9
	卧式暗藏型风机盘管 FP-204
	型号：MCW1200VC风量：2040m3/h；制冷量：11.19kW；制热量:18.3kW；输入功率：217W；盘管数：3排
	台
	76

	10
	卡式风机盘管 

FP-136
	型号：MCKW800风量：1360m3/h；制冷量：8.45kW；制热量:14.1kW；输入功率：116W；盘管数：3排
	台
	1

	11
	定风量新风空调器
	型号：MDM0709-E2风量: 6000m3/h；制冷量:99.02kW；配电功率: 2.2kW；制热量: 105.48kW；盘管数：6排
	台
	2

	12
	定风量新风空调器
	型号：MDM1011-E2风量: 12000m3/h；制冷量:  202.19kW；配电功率: 5.5kW； 制热量: 213.76kW；盘管数：6排
	台
	1

	13
	定风量新风空调器
	型号：MDM0708-E2风量: 5000m3/h；制冷量: 82.5kW；配电功率: 2.2kW；制热量:87.89kW；盘管数：6排
	台
	7

	14
	定风量新风空调器
	型号：MDM0809-E2风量: 7500m3/h；制冷量: 122.41kW；配电功率: 3kW；制热量: 130.01kW；盘管数：6排
	台
	1


进场时的准备工作

为了对所维护保养的整个空调系统了如指掌，熟悉线路的走向，有利于在维护保养工作中重点加强对系统关键部位、薄弱环节的监控，易于判断异常状态和排除故障，乙方维护保养的管理人员在进行维护保养工作之前应做好以下几项工作：

1、收集完整的空调施工图尤其是对原设计进行了修改和补充后的竣工图，按照现场实际情况，完成空调系统竣工图纸的校核。

2、收集所有使用设备的产品样本和使用说明书，根据厂家提供的设备使用要求，编制设备维修保养技术指标。

3、根据现场的实际使用情况，编制管道维修保养技术指标。

4、对所有设备及阀门进行编号。

5、备品备件、易损件的准备。

工作时间安排

1、对于定期维护保养项目，执行前提供工作时间计划表供甲方相关人员审核。

2、对于临时发生的维修项目，采取随叫随到的原则进行施工，响应时间紧急故障应在1小时内到达现场进行维护，一般故障应在2小时内到达现场进行维护。

3、乙方每年为甲方提供365个工作日的服务。

4、为了不影响甲方开展正常工作，维修维护保养工作时间段由甲方相关人员确定，可长达每周7日全天24小时。

材料与零配件计划

1、乙方要确保冷水机组维保所需更换的过滤器、传感器、制冷剂、润滑油等材料为冷水机组厂家原厂配件和材料，并提供厂家出厂资料。

2、材料费用：对于工程中所要用到的零配件及材料以采购文件项目需求《附件2：易损零部件、辅材限价表》中的价格下浮      %结算（如按照磋商响应文件中承诺的下浮率下浮后零部件或者材料对应单价低于1000元的，该材料由乙方免费更换，其余按照下浮后的价格与采购人结算。），如涉及外送修理费及维保检测费、水空调系统水处理剂则由维保单位免费提供。

3、维修保养工具、设备、少量缺损的螺钉螺母、维修电气用的胶布、保养润滑轴承用的黄油、水处理药剂由乙方提供。

双方责任及义务

1、甲方责任及义务

①甲方有权对乙方维保工作进行监督检查，促进乙方改进维保工作，监督空调系统的维保质量，协调乙方不能解决的维保与正常工作冲突的矛盾。

②明确双方沟通途径，对乙方从事维修保养的技术人员提供进出的方便。

③按照合同要求，及时支付维护保养工程款。

④甲方有权对乙方维保工作达不到本合同要求提出整改意见书，如果乙方整改后仍达不到要求，甲方有权委托第三方进行维护保养工作，所发生的费用从乙方维保费中扣除。如因乙方管理不善或操作不当，造成重大经济损失或重大影响，甲方有权无偿终止合同，并要求乙方按社会权威评估机构出具的评估损失进行赔偿。

⑤乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求的，甲方有权拒绝在维护保养记录上签字。每发生一次此类情况甲方将进行拍照汇总并以正式函件形式交由乙方负责人签字确认，将按照空调年维保费比例的5% 扣除维保费并要求乙方限期解决。

2、乙方责任及义务

①乙方所做的维护保养工作必须以工作列表的形式，经主管工程师签名确认后，上报甲方主管部门备案；乙方指定＿＿＿＿＿为该项目负责人，当项目负责人变更时应及时通知甲方。

②维修响应时间，紧急故障乙方应在1小时内到达现场进行处理，一般故障应在2小时内到达现场进行维护。简单故障，3小时内处理完毕，每超2小时的扣全年维保费的0.2%。重大故障（影响制冷运行的）24小时内处理完毕，每超过4小时，扣全年维保费的0.5%，特大故障协商处理。

故障处理完毕后，对维修现场及周边做好清洁工作，每次不达标扣全年维保费的0.2%。同时需填写故障处理报告单，由物业签字确认。

③乙方施工人员必须持证上岗；严格执行各类安全操作手册；施工过程中，应妥善保护甲方现场的家具、设备和装修；移动过的东西要复位；施工遗留的垃圾要清理干净；由于操作不当，引起的人身伤亡与甲方无关；给甲方造成损失的应赔偿甲方损失

3、特别条款

①除不可抗力外，乙方有责任从专业角度在维修保养期限内防止空调系统受损甚至崩溃的情形发生。一旦这类事件发生时，乙方应努力抢救，将事件的损失尽量减少并明确双方责任归属。

②乙方不负责系统和设备因自然磨损、老化而造成的任何性能下降、外观变旧等。

③乙方负责己方员工的人身保险，其他的人身保险和财产保险由甲方负责购买。

合同价格及付款方式

本合同空调系统维保费用为       ，即年维保费为          。

付款方式：每半年结算一次。结算周期期满后15天内，由乙方提供增值税专用发票连同当季保养、维修单据，结合使用单位满意度调查表或考核表进行结算。

合同期限

1、合同期从    年   月   日至     年    月   日，为期三年。

2、任何一方如需中止合同，必须提前30天通知对方。

履约保证金

乙方签约前须提交成交价的5%作为履约保证金，本项目维保服务期自签约之日起公历日满36个月，到期后或合同终止后无未完纠纷15日内无息退还至保证金付款人基本账户。
合同生效及其他

1、本合同一式两份，具有同等法律效力，合同经双方代表签字并盖章后即行生效，生效后双方必须严格执行合同规定的内容。

2、在履行本合同的过程中，如发生争议，双方应通过友好协调解决；协商不成时，双方同意提交甲方所在地的人民法院提起诉讼并由其做最终裁决。

采购单位（公章）：                      成交供应商（公章）： 

法定代表人                              法定代表人

或其委托代理人（签字或盖章）：          或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：
附件1：空调系统维护保养服务计划

空调系统维护保养服务计划

一、中央空调机组保养

主机每月定期保养维修服务程序

检查制冷机组控制屏操作情况，对于主机显示故障，及时作出处理。

查看主机运行及安全保护设定参数是否有任何改动。

检查主机制冷回路各辅助件（如：冷媒过滤器，电子或热力膨账阀）工作是否正常。

检查主机运转时是否有异常响声和振动。

检查及记录压缩机油缸镜位置高度。

检查压缩机之油泵运行情况及油管是否漏油。

检查及记录蒸发器冷媒液位高度及冷媒运行情况。

检查压缩机运行时是否发出不正常之噪音及震动。

检查及记录压缩机之电动机运行电压及电流。

检查及记录压缩机组之电动机、启动器及安全保护组件运行状况。

如有需要轴承及机械活动部分进行添加润滑油。

检查记录冷却机组在满载时，蒸发器、冷凝器之冷媒运行压力/温度与进出水温度作比较，以确定蒸发器、冷凝器工作效率。

记录运行数据在运行记录表上，以便作出冷水机组运行状况及效率的分析，并呈交检查运行报告。

主机每年定期保养维修服务程序

检查并保养主机避震器。

检查及记录冷水机组冷媒管道，用冷媒探漏仪测试是否泄露。

检查及清理压缩机之电动机启动器，紧固电线接头及螺母。

检查及记录压缩机之电动机及电源供电线的耐压和绝缘程度。

检测及清理冷水机组控制屏和检测及调试所有控制保护组件。

紧固主机控件箱及启动柜内的所有电接头。

对主机各种安全保护设定值进行模拟试验，测定安全装置性能。

探测主机各连接缝是否有油迹，用专用探测灯检查主机各部位有无雪种荧光反映。

更换油过滤器滤芯，分析冷冻机油的污染程度，确定是否需要更换。

检修主机及进出水管接口的保温情况。

提供冷水机组使用运行状况年度报告。

二、空调水泵保养

每月定期检查保养

及时处理日常设备运行出现的故障，确保设备运行正常。

检查水泵轴承是否正常。

检查电机轴承是否正常。

检查马达电流是否正常。

检查水泵润滑油油位是否正常。

检查水泵联轴器间隙，机械密封及其他辅助配件工作是否正常。

检查水泵进出口压力是否正常，测定水泵电机负载。

检查水泵运转时是否有异常响声和振动。

排除水泵不正常漏水现象。

清理水泵设备外表面，并清洁机房环境。

每年全面检查保养一次

清洗Y型过滤器。

清理水泵电机散热风扇及护罩。

检查电机与水泵连接胶是否正常。

检查水泵底座的防震胶是否正常。

检查温度表与压力表。

检查水泵前、后的闸阀是否正常。

检查水泵与电机的轴线。

检查电气控制部分接触器主触点接触是否良好，是否需要打磨。

检查电气线路是否有破损。

检查各类阀门阀芯密封性。

检查水泵电机轴承的磨损程度，确定是否需要更换。

检查泵叶、泵壳的腐蚀情况，清洁泵叶、泵壳的内外表面。

检修水泵电机控制回路。

测试水泵电机绕组绝缘。

更换水泵润滑机油。

提交年终检查报告。

三、空调末端设备保养

末端设备包括各种类型的风机盘管、空气处理器、新风机和排风机。

每月保养内容

检查风机盘管、空气处理器的噪声情况。

检查空气处理器的皮带张度及磨损情况。

检查风机与机架、风机与电机以及风机自身各部分连接螺栓螺母是否松动。

每季保养内容

清洁风机盘管、空气处理器的过滤网。

检查风机盘管、风柜温控开关及风速开关是否正常。

测试空气处理器风压、风速、风量以及送回风口温度是否正常。

测试离心风机风压、风速、风量是否正常。

测试空气处理器、离心风机电压、电流是否正常。

检修空气处理器帆布接头破损情况，必要时用保温材料做好接头保温。

清除风机盘管及空气处理器底盘非正常积水。

根据天气情况，确定空气处理器在过渡季节的鲜风阀开启度。

检查风机盘管、空气处理器运转时是否有异常响声和振动。

检查风机电机、轴承温升情况、轴承润滑情况。

每年保养内容

清洁风机的叶轮

检查风机盘管和风柜电动阀或比例阀是否与温控联动，并校核控制精度。

用专用药水和专用清洗枪清洗空气处理器翅片（视使用情况，每年至少一次）。

用专用药水和专用清洗枪清洗风机盘管翅片（视使用情况，每年至少一次）。

四、管路系统的维护保养

    管路系统是指连接主机与水塔及末端设备的水管、连接风柜与送回风咀的镀锌风管、管路上的各种阀门控件以及管道的保温等。

每季保养内容

检查水管的微漏情况，必要时适当进行补焊。

更换已腐烂或老化的密封件以及确定不能再使用的管路。

检查阀门的开闭是否灵活，若开闭困难则应在阀门丝杆上加注润滑油。

校核管路上各仪表的准确可靠性（如：压力表、温度表、传感器等），若仪表读数模糊不清或偏差应予拆换。

通过通断电试验检查电磁调节阀、压差调节阀动作是否可靠。

检修风管与水管的保温层是否破损，检查冷冻水、冷凝水管路是否有凝结水，尤其是检查管路中阀件部位，若保温层做不到位或损坏，应重点检查、及时修补。

每年保养增加内容

检查管路的锈蚀情况，必要时进行油漆处理。

检查风管防火阀热熔片的完好状态。

五、空调水处理项目
本工程所需的以下化学药剂，由乙方提供品牌药剂：
       A.清洗剂          B.除垢剂           C.中和剂        

       D.镀膜剂          E.冷却水水稳药     F.冷冻水水稳药

       空调循环水经处理后水质指标
腐蚀率
碳钢         ≤0.100mm/a
铜及铜合金   ≤0.005mm/a
水质指标（应符合相关规范）
	
	冷却水
	冷冻水
	单位

	ph值
	7.0-9.0
	7.5-10.0
	

	电导率
	＜2500
	500-3000
	μs/cm

	总硬度
	＜12
	＜12
	mgN/L

	总碱度
	＜12
	＜12
	mgN/L

	氯离子
	＜250
	＜200
	ppm

	铁离子
	＜1.0
	＜1.0
	ppm

	铜离子
	＜0.1
	＜0.1
	ppm

	浑浊度
	＜20单位
	＜20单位
	（ftu度）


空调循环水处理工艺及步骤：

用人工方法清洗膨胀水箱。

在膨胀水箱投加清洗剂，开冷冻水泵循环24小时，对系统进行剥除浮锈、清除油污处理。

排放全部冷冻水，开启冷冻水系统Y型过滤器，清除过滤器内的污物、杂物；补充自来水，加满后，开冷冻泵循环30分钟，停泵放水，如此循环2-3次，直至水质澄清透明。

在膨胀水箱投加冷冻水缓蚀剂，开冷冻水泵循环15分钟，使药剂均匀分布于整个冷冻水系统。

由于该系统是密闭的，只要系统无泄露，水量及药物均损失很少，加上缓蚀剂的防锈有效期为一年，所以只需每季度抽水样分析化验水质，监测系统有无泄露，并及时补充冷冻水缓蚀剂。

每月定期投加杀菌灭藻剂进行杀菌灭藻工作。

第六章 质疑提出和处理
格式请在南通政府采购网“下载中心--有关质疑资料”下载

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次磋商活动的当事人。

2、下载磋商文件的供应商应根据第二章“磋商供应商须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，供应商未进行磋商登记的，不能就响应文件接收截止后的招投标过程、成交结果质疑；在磋商过程中，凡主持人或评审小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得质疑。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购单位或采购代理机构。采购单位或采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

4、对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适用法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

5、对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。
6、相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

7、采购单位或采购代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次磋商被授权人送达采购单位和采购代理机构。

2、对符合质疑要求的，采购单位、采购代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、采购单位、采购代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评审小组审核，并将审核意见回复质疑人。

秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购单位、采购单位以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。采购单位或采购代理机构终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良供应商名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购单位或采购代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购单位、采购单位已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良供应商名单。

6）对明显有违事实的、经相关专家或评审小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入采购人组织的采购活动的违约处理，依此类推；视情在相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由采购单位组织的采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购单位回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购单位有权对其在1至3年内禁入由采购单位组织的采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立等相关情况，视情在相关媒体予以披露。并建议相关采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

七、质疑供应商对采购单位的答复不满意或者采购单位未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向有关部门投诉。
第七章  响应文件组成及格式
响应文件由①资格审查文件、②技术响应文件、③商务报价响应文件共三部分组成。本次竞争性磋商采用资格后审方式，供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按磋商文件要求装订密封后一起递交。 

一、资格审查文件（单独密封）：

1、法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两个人的身份证复印件（格式参见附件）；

2、提供响应供应商企业营业执照的复印件（需加盖公章）；

3、投标人声明函（格式参见附件）；

4、驻场承诺函（格式参见附件）；
5、资格审查要求提供的其他材料。
注：以上材料如为复印件均须为有效原件的复印件，并加盖供应商单位公章。

（二）技术响应文件（单独密封）：

1、技术评审评标办法中所涉及的事项需提供的所有资料；

2、磋商文件中所涉及的事项需提供的所有资料；

3、磋商文件中未涉及的事项，磋商供应商认为需要提交的其他资料。

特别提醒：“资格审查文件”、“技术响应文件”所须提供的材料按磋商文件要求装订，密封，递交。 

（三）商务报价响应文件（单独密封）

1.竞争性磋商响应函（格式参见附件）；

2.磋商响应报价总表（格式参见附件）；
附件：
1、法定代表人身份证明

      （采购人名称）     :

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的     （竞争性磋商项目名称)项目的磋商活动，全权代表我公司处理竞争性磋商的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：          

身份证号码：                               
手机：                  传真：                       
 

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日  

法定代表人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

2、授权委托书

    （采购人名称）    :

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加（竞争性磋商项目名称)项目的采购活动，全权处理一切与该项目招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。  

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：          

身份证号码：                                          
手机：                 传真：                         

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日  

法定代表人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证正反面复印件

（粘贴此处）
3、投标人声明函
我单位参加            （项目名称）采购活动。我单位声明如下：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

                  承诺人名称（公章）：

                          日期：    年    月    日
4、驻场承诺函
             （采购人）：

我单位郑重承诺：

若我单位被确定为成交供应商，在本项目实施地点至少安排1人进行驻场服务，驻场服务人员须具备对应的操作证书，且严格遵守项目物业服务统一工作时间要求。如违反此承诺，我方放弃本项目投标保证金（如已签订合同，则放弃履约保证金），并赔偿贵方相关损失，同时贵方有权将我方列入不良供应商名单。

特此承诺。
磋商响应供应商：                   （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）
   年      月     日
5、竞争性磋商响应函（格式不得变动）
             （采购人）：

依据贵单位        （项目名称)项目竞争性磋商文件，我方授权    （姓名）    （职务）为全权代表参加该项目的磋商响应工作，全权处理本次磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

（1）我方愿意按照磋商文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我方的磋商响应报价包括不限于为完成本南通报业大厦水空调系统维保工程项目规定的各项工作所承担的人工、材料、机械、措施以及为完成本项目相关的全部费用、利润和税金及政策性文件规定合同包含内的所有风险责任等各项费用，不论其在采购文件中是否提及。

（2）我方已经详细审查了全部磋商文件，我方已完全清晰地理解磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

（3）我方承诺提供的磋商响应文件的有效期，从磋商响应文件接收截止之日算起，60个“日历天”内保持有效。

（4）我方愿意提供招标采购单位在磋商文件中要求的所有资料。

（5）我方承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成分。否则，自愿承担相应的后果和法律责任。

（6）我方尊重评审小组所作评定结果，同时也清楚地理解到磋商报价最低并非意味着必定获得中标资格。

（7）我方愿意按磋商文件的规定交纳磋商保证金，并同意供应商须知中关于没收磋商保证金的规定。

（8）如果我方中标成交，我方愿意按磋商文件的规定支付采购代理服务费及采购文件约定的相关费用；

（9）一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

磋商响应供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）
   年      月     日

6、承诺函

     （采购人）  ：
我公司郑重承诺，如我公司被确定为成交供应商，按本项目采购文件中《附件2：易损零部件、辅材限价表》中单价整体下浮      %结算。

如下浮后零部件或者材料对应单价低于1000元的，该材料费用由我公司免费更换，其余按照下浮后的价格与采购人结算。
如违反此承诺，我方放弃本项目投标保证金（如已签订合同，则放弃履约保证金），并赔偿贵方相关损失，同时贵方有权将我方列入不良供应商名单。

特此承诺。

磋商响应供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）
   年      月     日
7、磋商响应报价总表
项目名称：

	序号
	报价轮次
	磋商总报价（元）
	备注

	1
	报价响应总价

（首次）
	含税价：

大写（人民币）：

小写（￥）：
	三年总报价

	
	
	税率：
	

	
	
	不含税价：

大写（人民币）：

小写（￥）：
	

	2
	最后报价响应总价
	含税价：

大写（人民币）：

小写（￥）：
	三年总报价 

	
	
	税率：
	

	
	
	不含税价：

大写（人民币）：

小写（￥）：
	

	注：

①不含税价=含税价/（1+税率）

②当以不含税价计算出的含税价与投标人填报含税价不一致时，以不含税价进行修正含税价，并由供应商书面确认，如供应商拒绝修正的，其响应文件作无效标处理。


供应商：（盖章）  

法定代表人或被授权人（签字）：

日期：

注：

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

（2）表格中的“最后报价响应总价”，将在竞争性磋商评审活动现场填写，响应文件密封提交时只需填写“报价响应总价（首次）”。“最后报价响应总价”中的税率必须与“报价响应总价（首次）”中的税率一致，否则作无效标处理。
（3）响应报价按本竞争性磋商文件第二章第六条规定的内容执行。

（4）本项目最后报价仅接受等于或低于供应商的首次报价，否则作无效响应处理。

（5）一旦成交，最后报价响应总价即为本竞争性磋商项目的成交价。




