南通报业大厦七氟丙烷灭火剂瓶组充装及检测服务采购询价公告
一、项目名称：南通报业大厦七氟丙烷灭火剂瓶组充装及检测服务项目
二、最高限价：6万元
三、项目需求：
本项目服务内容为指定规格七氟丙烷瓶组的标准化充装、安全检测、性能校验、隐患整改及检测报告出具，涉及瓶组规格、数量及充装标准参数如下：
 
	序号
	瓶组型号
	数量
	单瓶容积
	标准充装量

	1
	QMP120/2.5
	10瓶
	120L
	76kg/瓶

	2
	QMP180/2.5
	2瓶
	180L
	123.5kg/瓶

	3
	QMP70/2.5
	1瓶
	70L
	55kg/瓶

	4
	氮气瓶充装
	2瓶
	
	


经测算，本次采购需充装七氟丙烷气体450公斤左右，包含气瓶气体不足约230公斤，检测过程气体损耗约220公斤（按标准充装量20%测算）。充装药剂必须为全新原厂七氟丙烷，严禁回收提纯、新旧混装、掺其他冷媒，充装的七氟丙烷药剂纯度须≥99.6%。充装完成后，采购方随机抽取任意钢瓶，送第三方机构检测，若纯度水分等不合格、缺斤少两，提供服务单位承担全部检测费用，无条件全部免费重装。
四、供应商资格要求：
1.供应商须为在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的主体；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
3.本项目的特定资格要求：
（1）具备特种设备检验检测机构核准证：供应商须持有省级及以上市场监督管理部门颁发的《特种设备检验检测机构核准证》，核准项目代码包含RD6。
（2）具备气瓶充装许可证：供应商须持有省级及以上市场监督管理部门颁发的《气瓶充装许可证》，具备合法充装、补压、药剂处置能力。
(3)业绩要求：供应商提供近3年内七氟丙烷气瓶检测、充装、系统维保同类服务业绩，提供合同关键页、销售发票等有效佐证。
[bookmark: heading_1]五、服务技术执行标准
本项目所有瓶组检测、性能校验、药剂充装、设备调试及报告出具工作，除需满足国家消防、气瓶安全通用规范外，必须严格执行《GB/T11022-2011 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》，确保设备适配高压消防成套设备运行标准，各项性能指标达标。同时兼容并符合《气瓶安全技术规程》（TSG 23-2021）、《七氟丙烷（HFC227ea）灭火剂》（GB 18614-2012）、《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007）等现行国家及行业规范。
六、服务工作内容及要求
供应商须完成全部13瓶七氟丙烷瓶组全流程服务工作，具体包含但不限于：
1、气瓶组外观检测、壁厚检测、内部腐蚀检测、气密性试验、水压试验、残余变形检测等全套气瓶安全性能检测；
2、气瓶内原有药剂检测、杂质及含水量核验，失效药剂抽取、清理、置换；
3、严格按照本项目指定充装参数及国标要求完成标准化药剂充装、稳压保压、压力校准；
4、气瓶阀、密封件、压力表、安全阀等配件检查、维护及故障配件免费更换；
5、设备复位安装、系统气密性复检、整机联动调试、压力复核；
6、按规范出具正规检测报告、定期检验合格证、充装记录、调试记录，全套资料齐全、真实有效，可用于消防检查及日常合规备案；
7、张贴合格标识，标注检测日期、有效期、充装单位等关键信息。
  采购人有权对上述服务流程进行全程跟踪与监督。
七、商务及服务要求
1、服务周期：自接到采购人服务通知之日起10天内完成全部检测、充装、调试、资料交付工作。
2、验收要求：所有瓶组参数达标、性能合格、资料齐全、系统运行正常，符合既定国标及消防合规要求即为验收合格。
3、付款方式：本项目无预付款，中标供应商完成全部检测、充装、调试工作，采购人验收合格，30日内付清款项，付款前中标供应商需提供符合规定的增值税专用发票。
4、服务响应：质保期内故障2小时响应，24小时现场处置，及时完成免费整改。
5、质保服务：项目验收合格后提供1年免费质保，质保期内因施工、充装、检测质量问题产生的泄漏、压力不足、药剂失效等问题免费维修重装。
八、违约责任
1.中标人逾期交付的违约责任：每逾期1日，中标人应按合同总金额的千分之五（5‰） 向采购人支付违约金。逾期超过15天的，采购人有权单方书面通知解除本合同。合同解除后，中标人除应支付至合同解除之日的逾期违约金外，还应一次性向采购人支付合同总金额20%的惩罚性违约金，并赔偿因此给采购人造成的全部直接及间接经济损失。
2.中标人数据与报告造假的责任（根本性违约）：若中标人出具的《特种设备检测报告》《充装记录》《消防设施检测报告》等文件中的数据、结论存在弄虚作假、与实际情况严重不符，经查证属实，即构成根本性违约。中标人须承担以下责任：
（1）无条件退还采购人已支付的全部合同款项；
（2）向采购人支付合同总金额30%的惩罚性违约金；
（3）承担因此引发的一切消防安全事故责任、行政监管处罚及因采购人被第三方索赔所造成的全部损失。
（4）采购人有权将相关造假情况上报至项目属地消防、特种设备监管及财政采购监管部门。
3.采购人逾期付款的违约责任：采购人无正当理由逾期向中标人支付合同款项的，每逾期1日，应按逾期应付金额的万分之五向乙方支付违约金，但累计违约金上限不超过逾期应付金额的5%。
九、成交原则
在满足采购需求、质量和服务要求的前提下，按投标报价（不含税价）最低的原则确定中标供应商。本项目为总价包干报价，报价包含人工、耗材、药剂、检测、充装、配件更换、调试、资料、税费、运输、售后等全部费用，采购人无额外增量费用。
十、投标供应商提供的材料：
1.法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两个人的身份证复印件（格式参见附件）；
2.供应商提供有效的企业营业执照的复印件（需加盖公章）；
3.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（截图留存并归档）；
4.具备特种设备检验检测机构核准证：供应商须持有省级及以上市场监督管理部门颁发的《特种设备检验检测机构核准证》，核准项目代码包含RD6。提供证书复印件加盖公章。
5.具备气瓶充装许可证：供应商须持有省级及以上市场监督管理部门颁发的《气瓶充装许可证》，具备合法充装、补压、药剂处置能力。提供证书复印件加盖公章。
6.业绩要求：供应商提供近3年内七氟丙烷气瓶检测、充装、系统维保同类服务业绩，提供合同关键页、销售发票等有效材料。
7.供应商声明函（格式参见附件）；
8.正负偏离表（格式参见附件）；
9.报价单（格式参见附件）；
以上材料均加盖供应商单位公章。
十一、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点：
1. 截止时间及提交地点：2026年9月23日下午14：30分前将响应文件密封一式三份（正本一份，副本两份）送达到南通市崇川区世纪大道8号 南通报业传媒中心大厦2406室  联系人：李旋 电话：0513-68218829。在截止时间后送达的响应文件为无效文件。
2. 开启时间及地点：2026年9月23日下午14：30分  
3. 地 点：南通报业传媒中心大厦2406室。上述时间和地点如有变动，另行通知。
十二、联系方式
 采购人：南通日报社（南通报业传媒集团）
 地址：南通市世纪大道8号南通报业传媒集团2406室
 邮编：226018    联系人：张先生  电话：0513-68218829


项目咨询：朱先生   13962900197 

2026年9月18 日 
 













附件
法定代表人身份证明

      （采购人名称）     :
我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的          （项目名称）项目招标采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。
附：法定代表人情况：
[bookmark: _GoBack]姓名：         性别：    年龄：      职务：          
身份证号码：                               
手机：                  传真：                       
 

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）
年   月   日                 年   月    日  

法定代表人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

授权委托书

    （采购人名称）    :
兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加             （项目名称）项目的采购活动，全权处理一切与该项目招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。  

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人情况：
姓名：          性别：    年龄：      职务：          
身份证号码：                                          
手机：                 传真：                         
单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）
年   月   日                 年   月    日  

法定代表人身份证正反面复印件

（粘贴此处）


被授权人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

供应商声明函
                          
我单位参加            （项目名称）采购活动。我单位声明如下：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。





                  承诺人名称（公章）：
    
                          日期：    年    月    日















报 价 单

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	总 价

	1
	气瓶检测
	个
	
	
	

	2
	药剂补充
	公斤
	
	
	

	3
	氮气瓶充装
	个
	
	
	

	4
	运输及安装
	项
	
	
	

	合计(含税价)
	
	

	增值税税率
	
	

	合计(不含税价)
	
	



















正负偏离表
（由响应单位据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的商务条款
	响应文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.“偏离说明”一栏选择“正偏离”“无偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。本项目不接受负偏离，否则作无效投标处理。若无偏离可空白标直接盖章。
2.响应单位如果虚假响应，将被暂停参加南通日报社司组织的采购活动。
3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。



供应商（盖单位公章）：
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
日期：_____年_____月_____日

1

